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ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podnośnik platformowy z funkcją schodów
I. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego podnośnika platformowego z funkcją schodów, przeznaczonego do likwidacji bariery architektonicznej w Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie. Opis został opracowany na podstawie oferty technicznej urządzenia przedstawionej Zamawiającemu; wskazane parametry stanowią wymagania minimalne.
II. Minimalne parametry techniczne
	Parametr
	Minimalne wymaganie
	Potwierdzenie Wykonawcy

	Typ urządzenia
	Podnośnik platformowy z funkcją schodów
	

	Napęd
	Siłownik elektryczny; silnik/układ napędowy przystosowany do zasilania 240 V 
	

	Udźwig
	min. 400 kg
	

	Wysokość podnoszenia
	ok. 478 mm
	

	Przystanki
	2, przelot 180°
	

	Zasilanie
	240 V – zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzenia
	

	Platforma
	ok. 1000 × 1215 mm
	

	Schody
	4 stopnie
	

	Rampa
	Automatyczna rampa najazdowa po stronie dolnego przystanku
	

	Kaseta wezwań
	Bezprzewodowa, dwukanałowa
	

	Sterowanie
	Mikroprocesorowe
	

	Zasilanie awaryjne
	Bateria/akumulator z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem
	

	Bezpieczeństwo
	Czujnik przeciążenia, czujniki zgniotu pod stopniami, sygnalizacja dźwiękowa
	

	Zakres temperatury
	min. -20°C do +40°C
	

	Montaż / posadzka
	Urządzenie wpuszczone w posadzkę; po opuszczeniu platforma musi być zlicowana z poziomem podłogi, bez uskoku/progu
	

	Miejsce instalacji
	Posadzka; orientacyjna powierzchnia 1300 × 1500 mm; wymagane wykonanie zagłębienia/otworu w posadzce zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia
	


III. Zakres dostawy i montażu
· dostawa kompletnego urządzenia;
· transport i wniesienie w zakresie niezbędnym do montażu;
· montaż konstrukcji i urządzenia;
· podłączenie zasilania w zakresie określonym w uzgodnieniach technicznych;
· uruchomienie, regulacja i próby funkcjonalne;
· przygotowanie urządzenia i dokumentacji do odbioru UDT;
· udział Wykonawcy w badaniu odbiorczym UDT;
· instruktaż pracowników Zamawiającego;
· przekazanie dokumentacji technicznej, instrukcji i deklaracji zgodności.
IIIa. Wymagania dotyczące sposobu montażu i zlicowania z posadzką
Podnośnik musi być wykonany i zamontowany w sposób umożliwiający uzyskanie położenia platformy zlicowanego z istniejącą podłogą na poziomie dolnego przystanku. Po opuszczeniu platformy jej powierzchnia ma znajdować się na tym samym poziomie co posadzka, bez progu, uskoku lub różnicy wysokości utrudniającej wjazd i zjazd osoby korzystającej z wózka. Urządzenie należy wpuścić w posadzkę / wykonać niezbędne zagłębienie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta i wymaganiami bezpieczeństwa.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wszystkie prace, materiały i czynności niezbędne do wykonania takiego montażu, w tym przygotowanie miejsca instalacji w zakresie określonym w OPZ i uzgodnieniach technicznych.
IV. Wymagania dostępności i bezpieczeństwa
Urządzenie ma umożliwiać bezpieczne przemieszczanie osoby z ograniczoną mobilnością, w tym osoby korzystającej z wózka, pomiędzy dwoma poziomami. Rozwiązanie powinno umożliwiać zachowanie funkcji schodów oraz zapewniać zabezpieczenia użytkownika podczas pracy platformy.
V. UDT i dokumentacja
Wykonawca przygotuje dokumenty niezbędne do odbioru urządzenia przez UDT i będzie uczestniczył w badaniu odbiorczym. Wykonawca przekaże co najmniej: instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności, dokumentację techniczną, dokumenty gwarancyjne oraz protokół uruchomienia.
VI. Gwarancja i serwis
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru końcowego. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz usuwanie wad w terminach określonych w umowie.
VII. Równoważność
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych.
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